Акционерное общество проектная компания «Эффект» ИНН 9701256261 КПП 770101001

101000, г. Москва, муниципальный округ Басманный, б-р Чистопрудный, д.13, стр.1, помещ.1/1

тел./факс: +7(3952)500-171, e-mail: info@pk-effect.ru

Предварительный расчет нагрузок на ливневую канализацию. Объект: "Козенки"

Расчётный расход с кровли зданий определён в соответствии с п.21.10 СП 30.13330.2020, и составляет:

Q = F×q5/10000 = 13 496× 243,50/10000 = 328,63 л/с,

q5 = 4n × q20 = 40,71 × 91= 243,50 л/с, с 1 га,

где q20 = 91 л/с, с 1 га (согласно СП 32.13330.2018),

n = 0,71

F – площадь кровли (общая), 13 496 м2

Fтв.покр = 3,2193 га, F газона = 3,302 га, Fобщ = 6,5213 га

Среднегодовой объём дождевых Wд и талых вод Wт определяется по формулам:

Wд=10×hд×Ψд×F=10×443×0,37×6,5213=10 732,76 м3/год;

Wт=10×hт×Ψт×Kу×F=10×187×0,7×0,5063×6,5213=4 322,32 м3/год;

hд – слой осадков, мм, за теплый период года, 443 мм (определяется по табл. 4.1 СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»);

hт - слой осадков, мм, за холодный период года (общее годовое количество талых вод), 187 мм (определяется по табл. 3.1 СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»);

Wм = 10×m×k×Fм×N = 10×1,15×0,5×1,8697×125 = 1 343,85 м3/год.

Ψд и Ψт – общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно. Величина Ψд определена как средневзвешенная величина для всей площади стока:

Ψд=(0,65×3,2193+0,1×3,302)/ 6,5213 = 0,37

Величина коэффициента стока талых вод Ψт принята равной 0,7.

Средний годовой объём Wг поверхностных сточных вод с площадки проектируемых жилых домов составит:

Wг=Wд+Wт+Wм=10 732,76+4 322,32+1 343,85=16 398,93 м3/год.

Максимальный суточный объем дождевых вод Wд.сут, м3,

Wд.сут.=10×ha×F×Ψmid=10×7×3,2193×0,950=221,73 м3/сут

Zmid=(0,23×1,8697+0,23×1,3496)/3,2193=0,230

Ψmid=(0,95×1,8697+0,95×1,3496)/3,2193=0,950

Максимальный суточный объем талых вод Wт.сут, м3,

Wт.сут=10×18×F×α×Ψт×Kу=10×18×6,5213×0,9×0,7×0,5063=377,775 м3/сут.

Ку=1 − Fу / F= 1 - 3,2193/6,5213= 0,5063,

где  Fу – площадь, очищаемая от снега, включая площадь кровель с внутренними водостоками;   F – общая площадь водосбора.

Расходы воды в коллекторах дождевой канализации, Qr , л/с, отводящих сточные воды с селитебных территорий определяется методом предельных интенсивностей:

Qr=Zmid×A^1,2×F/tr^(1,2n−0,1) = 0,230×763,44^1,2×3,2193/(29,6)^ 0,75= 168,02 л/с

A = q20 · 20n · (1 + lgP/lgmr)^γ=91×20^0,71×(1+lg1/lg150)^ 1,54=763,44

tr = tcon+tcan+tp=10+5+14,6=29,6 мин

При гидравлическом расчёте дождевых сетей расчётные расходы дождевых вод, Qcal, л/с, определяются с учётом возникновения напорного режима:

Qcal=β×Qr=0,75×168,02=126,01 л/с

Требуемый рабочий объем резервуара:

Vраб.тр=max(Wд.сут; Vт.раб)=max(221,73;377,78)=377,78 м3.

Требуемый полный объем резервуара с запасом:

Vполн.тр = Vраб.тр × (1 + Kзап/100) = 377,78 × (1 + 5/100) = 396,66 м3.

Производительность очистных сооружений по дождевому стоку:

Qоч.д = Wд.сут / (Tд − Tотст − Tпер) = 221,73 / (24 − 1 − 2) = 10,56 м3/ч.

Производительность по талому стоку:

Qоч.т=Wт.сут/(Tт−Tотст−Tпер)=377,775/(24−1−2)=17,99 м3/ч.

Итоговая требуемая производительность очистных сооружений:

Qоч = max(Qоч.д; Qоч.т) = 17,99 м3/ч.

Инженер ВК                                               Иванов И.И.                                  12.05.2026